## PDG
FORMATIONS
PLS APPLICAD
EXEMPLE
GENERALITE
Coefficient d'utilisation : K en fonction des catégories des alimentations
Categorie | K
F. | 1
CVC. | 0.8
PC. | 0.6
Facteur de réserve
Facteur de réserve | 30%

## Les départs
REPERE | ARMOIRE | Normal | Secouru | Ondulé | ARMOIRE2 | CABLE | DESCRIPTION | Categorie | PUISSANCE | Unité | PUISSANCE en W | Facteur | Puissance en W avec K
CVC.064 | TGBT | Normal |  |  | TGBT-Normal | 3G2.5 | Sèche-mains 1 et 2 | CVC. | 2.25 | kW | 2250 | 0.8 | 1800
PC.124 | TGBT | Normal |  |  | TGBT-Normal | 3G2.5 | PC Ménage Back Office | PC. | 800 | W | 800 | 0.6 | 480
PC.123A | TGBT | Normal |  |  | TGBT-Normal | 3G2.5 | PC Local Poubelle et TGBT | PC. | 400 | W | 400 | 0.6 | 240
CVC.060 | TGBT | Normal |  |  | TGBT-Normal | 3G2.5 | BEC 1 | CVC. | 2.2 | kW | 2200 | 0.8 | 1760
F.019 | TGBT | Normal |  |  | TGBT-Normal | 3G2.5 | Robinet électronique | F. | 100 | W | 100 | 1 | 100
F.076 | TD1 | Normal |  |  | TD1-Normal | 3G2.5 | Badgeuse | F. | 0.5 | kW | 500 | 1 | 500
F.031 | TD2 | Normal |  |  | TD2-Normal | 5G6 | Camion Frigo | F. | 5.6 | kW | 5600 | 1 | 5600
F.401 | TD1 | Normal |  |  | TD1-Normal | 5G2.5 | PC Karcher | F. | 3000 | W | 3000 | 1 | 3000

## Resultat
Armoires : | Normal | Puissance Armoire en W sans Coef K | Facteur de simultaneité | Puissance Armoire en W Avec Coef K | Alimentation | Intensité avec COEF | Intensité avec facteur de réserve | Disjoncteur Retenu | Intensité SANS COEF
LES DEPARTS ( HORS ALIMENTATION INTER ARMOIRES )
TGBT-NORMAL | Normal | 5750 | 1 | 4380 | TETRA | 7.0531 | 9.1691 | 4x40A | 9.2593
TD1-NORMAL | Normal | 3500 | 1 | 3500 | TETRA | 5.6361 | 7.3269 | 4x10A | 5.6361
TD2-NORMAL | Normal | 5600 | 1 | 5600 | TETRA | 9.0177 | 11.723 | 4x16A | 9.0177
TOTAL des Armoires GENERAUX
TGBT | Normal | 14850 | 1 | 13480 | TETRA | 21.7069 | 28.219 | 4x40A | 23.913

## Synoptique
Armoires : | TGBT
Type | Normal
Puissance Armoire en W sans Coef K | 14850
Facteur de simultaneité | 1
Puissance Armoire en W Avec Coef K | 13480 | Armoires : | TD1-NORMAL
Alimentation | TETRA | Type | Normal
Intensité avec COEF | 21.7069 | Puissance Armoire en W sans Coef K | 3500
Intensité avec facteur de réserve | 28.219 | Facteur de simultaneité | 1
Disjoncteur Retenu | 4x40A | Puissance Armoire en W Avec Coef K | 3500
Intensité SANS COEF | 28.219 | Alimentation | TETRA
|  | Intensité avec COEF | 5.6361
|  | Intensité avec facteur de réserve | 7.3269
|  | Disjoncteur Retenu | 4x10A
|  | Intensité SANS COEF | 7.3269
|  | Armoires : | TD2-NORMAL
|  | Type | Normal
|  | Puissance Armoire en W sans Coef K | 5600
|  | Facteur de simultaneité | 1
|  | Puissance Armoire en W Avec Coef K | 5600
|  | Alimentation | TETRA
|  | Intensité avec COEF | 9.0177
|  | Intensité avec facteur de réserve | 11.723
|  | Disjoncteur Retenu | 4x16A
|  | Intensité SANS COEF | 11.723

## BD Conversation Puissance
Unité | Coefficent pour passer en W | Cos PHI | 0.9
kVA | 900 |  |  | MONO | 1
W | 1 |  |  | TETRA | 3
VA | 0.9
A | 207
kW | 1000